广州大学大学城校区文科楼中央空调风管维修采购项目

部门零散采购询价文件

一、服务项目概况

1、项目名称：广州大学大学城校区文科楼中央空调风管维修采购项目

2、本项目最高限价：￥11.3万元

3、本项目交货、安装地点：广州大学大学城校区文清楼、文新楼、文逸楼

4、本项目投标人的报价应包括的采购、运输、安装、调试、验收、试运行和、售后服务等费用的全包价（含税）。

- 维修服务项目内容和所需材料数量、规格及技术要求

1、维修目的：因文清楼、文新楼、文逸楼现有空调风管（玻璃纤维板材质）长期使用后出现破损、漏风、保温失效等问题，导致课室供冷不均匀、空调能耗偏高，且存在风管碎片脱落的安全隐患。本项目通过更换破损风管、修复天花、规范安装调试，旨在保障课室正常供冷需求，提升空调系统运行效率，消除安全风险，为师生提供稳定、舒适的教学环境。

- 2、维修服务内容及要求：

| 序号 | 维修项目 | 规格型号 | 工作量 (平方米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课室走廊条状天花层拆卸及回装 | / | 200.2 |
| 2 | 拆除破损的玻璃纤维材质风管 | / | 431.8 |
| 3 | 制作安装全新镀锌板风管 | 镀锌铁板厚度≥0.6mm， | 431.8 |
| 4 | 通风管道绝热 | 橡塑板材30mm 保温层厚度≥25mm | 431.8 |
| 4 | 清运拆除下来的工业废料及清理现场 | / | 1项 |
| 5 | 供冷调试及验收 | / | 1项 |

- 备注：全新风管按位置、原走向、原规格进行安装；

特别说明：列表中的清单包安装、包调试、包修复。

- 质量要求和技术标准

1、总体要求

1.1报价人所投设备配件及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

1.2本项目包括设计、生产、送货、安装及相关配套服务等。

1.3本项目以候选成交供应商的最后报价为成交价格，报价人应按照需求中的品种、数量报价，报价格应包含材料、制作、安装、保修、税费等费用，由于报价人原因漏报的项目，均视为报价人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

1.4报价人从2022年至今（包括2022年）高校同类项目业绩最少1项、以合同及相应合同验收报告复印件为准；（必须能显示项目买、成交人双方的名称、总金额、货物列表）。

1.5报价人所提供的材料需与报价文件规格一致，进场前需提供样品及质量合格证明（如出厂检验报告、合格证），经询价单位确认后方可使用。

1.6报价人需在报价文件中所有材料提供出厂合格证、检验报告（镀锌板需提供锌层厚度检测报告，保温板需提供燃烧性能检测报告）

1.7镀锌风管须为全新未使用的配件，配件应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商，报价人须在报价文件中详细列明零配件部件的品牌、型号、厂家及产地等信息。

1.8报价人须为其提供的维修配件提供足够的质保期保障。

1.9报价人具备通风与空调工程相关服务资质（如机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，提供资质证书复印件加盖公章）。

2、执行的有关标准

2.1国家标准：

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

- 《建筑用镀锌钢板及钢带》（GB/T 2518-2019）

- 《建筑保温材料燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

2.2行业标准：

- 《通风管道技术规程》（JGJ/T 141-2017）

- 《空调通风系统运行管理规范》（GB 50365-2019）

2.3地方标准：

- 《广州市建设工程文明施工管理规定》（穗建规字〔2021〕4 号）

有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。

3、技术要求

- 3.1镀锌风管：

（1）材质为宝钢热镀锌钢板，锌层厚度≥80g/m²（双面），板材厚度允许偏差 ±0.05mm；

（2）风管制作采用咬口连接，咬口宽度≥15mm，接口严密无缝隙；矩形风管边长≤630mm 时，法兰间距≤1.5m；边长＞630mm 时，法兰间距≤1.2m；

（3）风管表面平整，无明显划痕、变形，对角线偏差≤3mm/m；风管内壁需光滑，无毛刺、油污，避免气流阻力过大。

- 3.2通风管道绝热层：

（1）材质为橡塑保温板，密度≥48kg/m³，导热系数≤0.034W/(m・K)（25℃时），氧指数≥32%，烟密度等级（SDR）≤75；

（2）保温层粘贴采用专用胶水（需与橡塑材质匹配，提供相容性证明），粘贴牢固无空鼓，接缝处采用搭接方式（搭接宽度≥50mm），并用阻燃胶带密封；

（3）阀门、法兰等异形部位需单独裁剪保温层，确保完全包裹，保温层厚度与风管一致，无裸露部位。

- 3.3天花材料：

（1）格栅天花：材质为铝合金，厚度≥0.8mm，表面阳极氧化处理（氧化膜厚度≥10μm），颜色需与原天花匹配（颜色为橘栓木），格栅间距偏差 ±1mm，承载力≥50N/㎡；

### 4、施工技术要求

4.1旧风管拆除：

（1）拆除前需关闭空调系统总电源，断开风管与主机的连接，对周边课桌椅、墙面、地面铺设防尘布（厚度≥0.2mm，覆盖范围超出施工区域 1m）；

（2）采用机械切割（切割片直径≤100mm，转速≤12000r/min）分段拆除，每段风管长度≤1.5m、重量≤50kg，拆除时用承重绳索（安全系数≥3）固定，避免坠落；

（3）拆除过程中禁止暴力作业，不得损坏建筑梁、板、柱及消防管道，拆除的废旧风管需分类装袋，24 小时内清运出场，不得现场堆积。

4.2新风管制作与安装：

（1）风管制作需在清洁场地进行，切割、咬口工序需使用专用设备（如数控风管切割机、咬口机），避免手工加工导致的尺寸偏差；

（2）风管安装前需用压缩空气（压力≥0.5MPa）清理内部灰尘、杂物；安装时水平度偏差≤3mm/m，垂直度偏差≤2mm/m，风管中心轴线与设计位置偏差≤10mm；

（3）吊支架安装需与建筑结构可靠连接（膨胀螺栓嵌入混凝土深度≥50mm），吊杆垂直，与风管接触部位垫橡胶垫（厚度≥3mm，硬度 50±5 Shore A），避免冷桥结露；

（4）风口安装位置与原设计图纸一致，出风口与天花平齐，偏差≤2mm；出风口风速≤3m/s，运行时气流噪音≤45dB（A 声级，距风口 1m 处检测）。

4.3天花拆除与恢复：

（1）天花拆除前需标记各板块位置（如编号、朝向），可复用板块需单独存放（避免挤压变形），损坏板块需按原规格定制更换；

（2）格栅天花安装时，龙骨间距≤1.2m，龙骨与建筑顶面固定牢固，格栅板块嵌入龙骨后无松动，推动时无异响；

（3）铝扣板天花安装时，龙骨水平度偏差≤2mm/m，扣板拼接处需对齐，无高低差，灯具、风口与天花衔接处需用密封胶（中性硅酮胶）密封，避免积尘。

四、售后服务

1、成交人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交人对全部货物提供不少 2 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、提供的服务出现质量问题，供应商及时提供修理调换；如服务经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

五、付款方式

签订合同后，在项目验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证以及合同履约保证金（按合同总价的百分之五计算款额）后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。

六、交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 15 个日历天内，将货物及免费送达采购人指定地点，验收合格交付使用。

2、服务地点：广州大学大学城校区。

七、其它要求及说明

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起5个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。

3、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。

格式1 报价函

广州大学：

我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。

五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。

六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

供应商名称：（盖章）

承诺日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表

采购项目名称：货币单位：人民币元

| 报价内容 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价总价包括：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）采购范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。

3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

分项报价表

| 一、货物(服务)详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

格式3  采购需求响应条款一览表

| 序号 | 校内询价文件要求 | 报价文件响应 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（服务）数量、规格及技术要求 |  |  |  |
| 2 | 交货期、交货地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书

广州大学：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

格式5授权委托证明书

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

- 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

- “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

- 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

供应商认为有必要说明的其他资料