
广州大学大学城校区北区游泳池水处理设备维修服务采购项目询价文件（二）

一、服务项目概况

1、项目名称：广州大学大学城校区北区游泳池水处理设备维修服务采购项目（二） 
2、本项目最高限价：￥15万元
3、本项目交货、安装地点：广州大学大学城校区北区游泳池
4、本项目投标人的报价应包括的 售后服务等费用的全包价（含税）。

维修服务项目内容和所需材料数量、规格及技术要求

1、维修目的：为确保我校北区游泳池的水质安全与设备稳定运行，保障游泳教学、训练及师生体育活动的正常开展，现计划对泳池水处理系统进行专项维修。本项目实施的必要性与紧迫性在于：该套设备自2018年投用，已连续运行超6年，核心部件严重老化，导致过滤效能不达标、水质清洁度下降、系统运行存在安全隐患，已直接威胁师生健康与教学秩序。

本次维修将聚焦于更换失效的石英砂滤料、老旧电动阀及破损密封件，旨在彻底恢复过滤系统的性能，消除设备运行风险，确保水质达到国家卫生标准，为全校师生提供一个安全、洁净、可靠的游泳环境。

2、维修服务内容及要求：

	序号
	维修项目
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	更换砂缸石英砂
	1-2MM
	吨
	10
	砂缸旧砂清理，更换新石英砂及破损八爪鱼

	2
	更换砂缸石英砂
	0.5-1MM
	吨
	20
	砂缸旧砂清理，更换新石英砂及破损八爪鱼

	3
	更换砂缸密封圈
	定制
	个
	5
	砂缸配套的密封圈

	4
	清理原有石英砂
	砂缸石英砂
	吨
	30
	

	5
	电动阀
	200MM米迪伦
	个
	5
	

	6
	阀门控制器
	/
	 套
	2
	


备注：原砂缸有二种，直径2600砂缸三台，直径1800砂缸二台。
特别说明：列表中的清单包安装、包调试、包修复。

质量要求和技术标准

1、总体要求

1.1报价人所提供的全部材料、配件及进行的维修服务应符合国家、行业相关标准及本文件规定的技术要求。所有材料（石英砂、密封圈、电动阀等）必须为全新、未使用过的合格产品。
1.2本项目包括设计、生产、送货、安装及相关配套服务等。

1.3本项目以候选成交供应商的最后报价为成交价格，报价人应按照需求中的品种、数量报价，报价格应包含但不限于材料费、运输费、搬运费、施工费、垃圾清运费、税费、保修等费用，由于报价人原因漏报的项目，均视为报价人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

1.4报价人从2022年至今（包括2022年）高校同类项目业绩最少1项、以合同及相应合同验收报告复印件为准；（必须能显示项目买、成交人双方的名称、总金额、货物列表）。

1.5报价人所提供的材料需与报价文件规格一致，进场前需提供样品及质量合格证明（如出厂检验报告、合格证），经询价单位确认后方可使用。

2、执行的有关标准

有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。
3、技术要求

3.1. 石英砂滤料
材质：必须采用优质天然石英砂，二氧化硅（SiO₂）含量不低于 98%，莫氏硬度不低于7。
规格与级配： 必须严格按比例提供，确保过滤精度与反冲洗效果。
1-2MM 粒径石英砂，数量：10吨。
0.5-1MM 粒径石英砂，数量：20吨。
标准： 需符合《水处理用滤料》（CJ/T 43-2005）标准要求，不含杂质、尘土。

3.2砂缸密封圈
材质：须采用食品级橡胶或EPDM（三元乙丙橡胶），具备优异的耐老化、耐腐蚀和弹性性能。
规格：必须为原厂配件或根据砂缸型号定制，确保与设备完美匹配，密封性能可靠。

3.3. 电动阀及控制器
阀门控制器须与电动阀成套匹配。
性能： 电动阀应启闭灵活，密封严密，无泄漏。阀体及内件需耐腐蚀，适用于泳池水处理环境。
控制： 阀门控制器应能准确接收并执行控制信号，实现远程或自动控制，运行稳定可靠。
4、施工技术要求

4.1施工准备
4.1.1施工前须对现场进行勘察，制定详细的施工方案与安全预案，并征得采购人同意。
4.1.2所有施工人员须具备相关专业知识与操作技能，熟悉设备结构与性能。

4.2.更换砂缸石英砂
4.2.1清砂：必须将砂缸内的旧石英砂完全、彻底清理干净，不得有残留。
4.2.2检查与更换：在填充新砂前，须对砂缸内部及中心管“八爪鱼”布水器进行全面检查，所有破损的“八爪鱼”必须予以更换。
4.2.3填充新砂：
按从粗到细的顺序填充石英砂，即先填充1-2MM石英砂，再填充0.5-1MM石英砂。
填充量需严格符合设备原厂技术要求，填充均匀。
4.2.4清理现场：施工产生的废旧石英砂及垃圾须全部清运离场，保持现场整洁。

4.3.更换砂缸密封圈
4.3.1清洁：安装新密封圈前，必须使用专用清洁剂将密封槽彻底清洗干净，确保无任何残留物。
4.3.2安装：安装时可在密封圈上涂抹少量专用硅基润滑脂，确保安装到位、平整，无扭曲、折叠现象。
4.3.3紧固：砂缸头盖紧固时需对称、均匀用力，防止因受力不均导致密封不严或损坏密封圈。

5、系统调试与验收
5.1全部维修工作完成后，必须对每个砂缸进行手动反冲洗、正洗及漂洗 操作，观察排水清澈度，确保系统运行正常。
5.2对更换后的电动阀与控制器进行联动调试，确保其启闭动作与控制器指令完全同步、准确无误。
5.3整个水处理系统须进行联合试运行，时间不少于2小时，系统需运行平稳，各接口、密封处无任何渗漏，水质循环过滤效果显著改善。

四、售后服务

1、成交人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交人对全部货物提供不少 2 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、提供的服务出现质量问题，供应商及时提供修理调换；如服务经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

五、付款方式

签订合同后，在项目验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证以及合同履约保证金（按合同总价的百分之五计算款额）后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。

六、交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 15 个日历天内，将货物及免费送达采购人指定地点，验收合格交付使用。

2、服务地点：广州大学大学城校区。

七、其它要求及说明

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起5个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。

3、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。

格式1 报价函
广州大学：
我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：
一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。
五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。
六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。
七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


供应商名称：（盖章）
承诺日期：20  年   月   日
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式2 
报价一览表及分项报价表
报价一览表
采购项目名称：货币单位：人民币元 
	报价内容
	报价总价
	备注

	
	小写：
大写：
	


供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
注：


1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、报价总价包括：
（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
（2）采购范围内所有设备及配件费；
（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；
（4）人员培训和售后服务的相关费用。
（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。
3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。
分项报价表
	一、货物(服务)详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号
	制造商/产地
	数量
	单价
	合计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	二、总报价：        元


说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日
注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。
2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。
3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
格式3  采购需求响应条款一览表
	序号
	校内询价文件要求
	报价文件响应
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	货物（服务）数量、规格及技术要求
	
	
	

	2
	交货期、交货地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	

	5
	其他要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日
格式4  法定代表人身份证明书
广州大学：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：   单位：（盖章）
附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：            经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
格式5授权委托证明书
广州大学：
（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：至年月日 
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：     年   月日
授权代表（签字）：
日期：年月日

说明：
法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

“报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。
其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）
供应商认为有必要说明的其他资料
提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。








提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。











第 10 页 共 10 页

