
广州大学大学城校区水表采购项目

校内零散采购询价采购文件

一、采购项目：

1、项目名称：广州大学大学城校区二级能源计量设备采购项目   

2、本项目最高限价：￥11.6万元
3、本项目交货地点：广州大学大学城
二、采购货物名称、数量、规格及技术要求：

	序号
	名称
	配置要求
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	三相四线互感式多功能壁挂式电能表
	详见技术要求
	32
	只
	威胜、北电仪表、广州仪表

	2
	电表数据采集器
	详见技术要求
	9
	只
	威胜、北电仪表、广州仪表

	3
	楼栋交换机
	详见技术要求
	8
	台
	华为

	4
	低压三相电表表箱
	匹配电表
	9
	个
	

	5
	采集器表箱
	匹配采集器
	9
	个
	

	6
	交换机柜
	壁挂式
	8
	个
	

	7
	楼栋总互感器
	精度等级：1.0级
倍率2000/5、3000/5、4000/5
变比：电流变比按照现场情况对应
	54
	个
	

	8
	楼栋抽屉开关互感器
	精度等级：1.0级
倍率100-1000/5
变比：电流变比按照现场情况对应
	42
	个
	

	9
	1.5平方电源线
	规格：国标ZRBV 1.5mm²（以现场情况为准）
	1400
	米
	

	10
	通讯线
	规格：国标RVVP2*0.75 mm²（以现场情况为准）
	200
	米
	

	11
	网线
	超5类双屏蔽网线
	400
	米
	

	12
	辅材
	PVC管槽，弯头、管卡、螺丝、绝缘胶布、波纹管、PVC直通头、PVC三通头等、扎带、标签等
	1
	批
	


特别说明：智能电表要接入原平台并与原平台兼容。

带电流、电压、功率、功率因数等，带整点冻结、日冻结、月冻结等结算数据，带断电记录、开盖记录等多种用电记录。电表设计符合南方电网相关标准，通讯协议采用标准DL/T  645-2007协议。通过硬件协议对接与学校原有节能监管平台进行无缝对接。

集中器上行通信协议：支持发改委颁布的DL/T 698.41-2010或Q/GDW 1376-2013集中器通信规约。下行支持通信协议：包含DL/T645-2007和DL/T645-1997《多功能电能表通信协议》，CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》

投标人必须在报价中考虑并承担此硬件接口费用（包含相关硬件费用），采购方不另付新旧系统对接及新平台系统组建费用，设备数据上传由学校出面协调原节能监管平台供应商免费开放接口。

电表、电表集中器需提供样品，配检定合格证书。

本招标文件中所有设备的技术要求必须全部响应，未响应或不满足视为不满足投标条件。

三、质量要求和技术标准

3.1报价人所投所有货物应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

3.2本项目包括设计、生产、送货、安装、调试及相关配套服务等。

3.3本项目以候选成交供应商的最后报价为成交价格，报价人应按照需求中的品种、数量报价，报价格应包含设计、材料、制作、保修、税费等费用，由于报价人原因漏报的项目，均视为报价人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

3.4售后服务机构：在广州市内须有固定的售后服务机构（须提供工商注册证明等有效证明）。

3.5报价文件需提供制造商已发布所报价电表、采集器、交换机、互感器的型号的技术功能说明书。

3.6报价人所提供的电表应符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

3.7报价人需在报价文件中需提供电表、采集器、交换机、互感器生产许可证等证明文件。交货时需提供出厂合格证和原厂保修卡、质量合格证书、计量单位出示的检测报告（仅电表需要）等资料。

3.8报价人提供的货物须为全新未使用的，准确无误地表示材料的型号、规格、制造商，报价人须在报价文件中详细列明材料的品牌、型号、厂家及产地等信息。

3.9报价人须为其提供的电表、采集器、交换机、互感器等货物提供足够的质保期保障。

四、三相四线电子式电能表技术规格要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	通信协议
	符合发改委颁布的DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》

	2
	通信接口
	1路RS485通讯接口、1路红外通讯接口、1路插拔式无线通讯接口（国家电网标准）。通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其他信道正常工作

	3
	显示
	LCD液晶显示，支持自动循环显示、按键显示及断电状态下的按键显示

	4
	参比电压
	3×220/380V

	5
	额定电流
	3×1.5(6)A、3×5(20)A、3×10(40)A、3×15(60)A、3×20(80)A

	6
	工作电压
	正常0.8Un～1.1Un；极限0.75Un～1.20Un

	7
	计量精度
	1.0级

	8
	时钟精度
	每日偏差≤0.5s

	9
	电池
	电池容量≥1000mAh；停电后数据保存时间≥10年

	10
	工作环境
	温度：−30℃～60℃，湿度：≤85％，大气压强：63.0kPa～108.0kPa

	11
	电能计量
	支持正向、反向有功总电能，支持多费率有功电能累计，支持A、B、C分相电量的累计；无功电能计量；支持分相电流、电压、功率、功率因数的测量

	12
	费率和时段
	支持正向、反向有功总电能，支持多费率有功电能累计，支持A、B、C分相电量的累计；无功电能计量；支持分相电流、电压、功率、功率因数的测量

	13
	需量测量
	支持的需量类型有正向有功总及4费率需量，反向有功总及4费率需量。需量可按设定的需量周期和滑差时间进行测量。需量周期可在5、10、15、30、60min中选择；滑差式需量周期的滑差时间可以在1、2、3、5min中选择

	14
	数据冻结
	支持最近≥254个整点的数据冻结，最近62天的日冻结，最近≥12个月的月冻结数据

	15
	负荷记录
	负荷记录内容可以从DL/T 645—2007定义的“电压、电流、频率”“有、无功功率”“功率因数”“有、无功总电能”“四象限无功总电能”“当前需量”六类数据项中任意组合。负荷记录间隔时间可以在1、5、15、30、60min中设定，在间隔时间为1min情况下，记录时间不低于15天的数据量

	16
	停电抄表
	在停电状态下，能通过按键或者光唤醒电能表抄读数据，电能表停电唤醒后能通过红外通信方式抄读表内数据

	17
	事件记录
	（1） 永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据，事件记录可通过电表清零命令和事件记录清零命令进行清零

	
	
	（2） 记录各相失压总次数、断相总次数、失流总次数、逆相序总次数，以及各类事件的最近至少10次的起始时间、结束时间及电能量数据

	
	
	（3） 记录最近至少10次全失压发生时刻、结束时刻，以及对应的电流值；全失压后程序不紊乱，所有数据都不丢失，且保存时间应不小于180天；电压恢复后，电能表可正常工作

	
	
	（4） 记录掉电总次数、开盖总次数、开盖总次数、过负荷总次数，以及各类事件的最近至少10次的起始时间及结束时间

	
	
	（5） 记录编程总次数，以及最近至少10次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识

	
	
	（6） 记录校时总次数（不包含广播校时），以及最近至少10次校时的时刻、操作者代码

	18
	技术规范
	符合DL/T 614–2007《多功能电能表》和GB/T17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》

	19
	其他
	具有防潜动逻辑设计

	20
	证书及报告要求
	计量性能符合相关国家标准，取得计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告（提供证书和报告复印件并加盖公章）

	21
	安装要求
	要求安装并能硬件协议接入原节能监管平台，完全实现平台的所有相关功能。接入内容包括但不限于设备档案、数据采集、设备管理及控制、建筑和单位用能量计算等。


五、电表集中器技术要求

	序号
	名称
	技术参数

	1
	技术规范
	符合国家颁布的Q/GDW1376-2013和《四表合一数据集中采集拓展通信协议》

支持DL/T645-2007和DL/T645-1997《多功能电能表通信协议》，CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》

	2
	技术规格
	电源：额定电压：220V，允许偏差−20％～+20％；额定频率：50Hz，允许偏差−6％～+2％；额定功率：<10W。

设备容量：带载计量设备数量每一路不少于32只。

时钟精度：0.5s/d。

显示：LCD液晶显示。

支持本地升级和远程在线升级。

	3
	通讯接口
	支持1个以太网接口、1个4G接口。

支持2路RS485端口。

支持1个RS232接口、1个USB接口。

可通过插拔通讯模块的方式来扩展Lora/470Mhz无线通讯方式。

通信接口物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其他信道正常工作。

	4
	数据采集功能
	支持实时采集用户用电的电流、电压，功率等实时数据。

采集方式：实时采集，在线轮询方式采集各电表数据；定时自动采集：按照设置的采集时间间隔采集数据并上报。

	5
	数据存储功能
	支持对采集的数据内容进行存储备份。

可以存储60天以上的历史采集数据。

数据可断电存储10年以上。

	6
	故障提醒功能
	数据网关可以读取采集设备的报警信息，实现采集设备报警信息上传（报警包含欠费等）；

	7
	断点续传功能
	数据网关支持断点续传功能，即如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，则待传输网络恢复正常后，数据网关能利用存储的数据进行继续传输到服务器。

	8
	看门狗功能
	当数据网关出现死机或者停电后，可自动重启。（提供专业检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

	9
	上电自启动
	网关上电后自动启动正常工作。

	10
	 校时功能
	具有主站对集中器远程校时功能和集中器到电能装置的广播校时功能及指定校时功能

	11
	证书及报告要求
	计量器具型式评价报告（提供证书和报告复印件并加盖公章）

	12
	安装要求
	要求安装并能硬件协议接入原节能监管平台，完全实现平台所有相关功能。接入内容包括但不限于设备档案、数据采集、设备管理及控制、建筑和单位用能量计算等。


若以上规范与地方规范有任何相抵触时，则以较为严格的规范为依据。所有标准均以最新发布为准。
六、千兆交换机主要技术参数
产品类型：快速以太网交换机

应用层级：二层

传输速率：10/100/1000MbpsMbps

交换方式：存储－转发

包转发率：3.6Mpps

MAC地址表：4K

端口结构：RJ-45

端口数量：8个

端口描述：8个10/100Mbps自适应以太网端口

电源电压：AC 100—240V，50/60Hz

电源功率：＜6W

环境标准：工作温度：0-40℃

七、售后服务

1、成交人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交人对全部货物提供不少 2 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、提供的货物出现质量问题，供应商及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

八、付款方式

签订合同后，在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证以及合同履约保证金（按合同总价的百分之五计算款额）后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款；合同履约保证金，待一年免费保修期满后，如没有质量问题，或有索赔和处罚则完成索赔和处罚后，15工作日内无息退还。

九、交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 15 个日历天内，将货物及免费送达采购人指定地点，验收合格交付使用。

2、送货地点：采购人指定的地点。

十、付款方式

在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。

十一、售后服务

1、成交人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。
十二、其它要求及说明
1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起3个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。

3、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。

十三、供应商资格：提供两份报价文件，编制的内容及需提供的资料如下：

1、报价函、企业法定代表人及其报价授权书等（详见附件格式文件）；

2、技术规格响应表；

3、2023-2025年内的业绩证明资料（一项）；
4、法人营业执照副本复印件；

5、相关行业资格证件资料。

上述各项内容和封面要加盖单位公章并密封送达。

十四、评议办法：

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容进行评议，在满足采购需求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。

十五、议标文件发放：报价人在广州大学招投标信息网

十六、报价文件递交时间及地点：2026年1月6日下午15时0分前，地点：广州大学大学城校区水电中心办公室。

十七、评议时间及地点：

2025年1月6日下午15时30分，地点：在广州大学大学城校区行政西楼 325会议室。 

联系人： 余老师  王老师      联系电话：39366588                                                       

                                                   2026年1月6日
格式1 报价函

广州大学：

我方审阅了贵方的招标文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方           （投标人全称）授权         （授权代表姓名）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           采购项目招标的有关活动，并对     进行投标。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的货物，投标总价为          元人民币。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4.
我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照招标文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8.所有有关本次投标的函电请寄： 

9．报价一览表

	序号
	货物名称
	品牌

型号
	厂家
产地
	数量
	计量
单位
	配置清单
	单价(元)
	总价(元)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


地  址：                                邮政编码：                    
电  话：                                传    真：                    
投标人（法人公章）：                     授权代表姓名（签字）：         
日    期：
格式2  技术规格响应表

	序号
	技术指标条目
	议标文件要求
	报价文件响应
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


[说明]（1）报价文件应达到议标文件的技术要求，报价人在响应栏中必须逐项响应技术要求。如果报价人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评审结果。

（2）报价人认为有必要列示的其它指标可在表中列出。

报价人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：
格式3   法定代表人身份证明书

广州大学：

               同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                   单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：                

联系电话：                 

营业执照号码：                            经济性质：                   

主营（产）：                                                           

兼营（产）：                                                            

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。


格式4   授权委托证明书
广州大学：

                           （投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的         项目招标活动。

             （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，进行谈判、签署合同和全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日 
投标单位名称（公章）：                           

法定代表人（签字）：                              

日期：     年   月  日

授权代表（签字）：                    

日期：     年  月  日


说明：

法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。
“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。
非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。















第 13 页 共 13 页

