
广州大学2026年度大学城校区学生宿舍中央空调维修保养采购项目

校内零散采购询价文件

一、采购项目概况

1、项目名称：广州大学2026年度大学城校区学生宿舍中央空调维修保养采购项目
2、本项目最高限价：￥18.00万元
3、本项目服务地点：广州大学大学城校区

4、本项目服务内容：广州大学生活区二次侧冷水管网、末端中央空调清洗和报修故障处理服务（不包括板换间二次侧水泵和电柜的维修维护）

二、维修保养名称、数量、规格及技术要求

	序号
	设备名称
	规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	末端空调设备
	/
	台
	5032
	清洗、维修、保养

	2
	分体空调设备滤网
	/
	台
	448
	清洗

	3
	冷水管
	/
	米
	约15000
	清洗、维修、保养


三、质量要求和技术标准

1、依据卫生部[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》；

2、依据2006年3月1日执行的《公共场所集中空调通风系统清洗规范》与《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》；

4、报价人所维修保养发生的材料应是原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

5、本项目以候选成交供应商的最后报价为成交价格，报价人应按照需求中报价，报价格应包含材料、维保、维修、税费等费用，由于报价人原因漏报的项目，均视为报价人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

四、维修保养保内容及要求
1、按照国家相关规定，中央空调维修保养的行业规范，中标供应商须派空调专业技术人员并持有空调操作证按供应商的招标文件对设备进行检修、调整、检查、保养、润滑、清洁、卫生等工作，以保持设备正常运行。并做好逐台中央空调盘管机的保养记录，建档等工作。

2、中标供应商不得转包，转让，若经发现，采购人有权终止合同，并根据情节追究法律责任。

3、中标供应商每年对广州大学生活各学生宿舍中央空调末端（主要包括盘管机、过滤网、出风口等）、B1和B20两栋楼宇448间宿舍分体空调进行一次清洗，对各楼宇冷水管网进行一次清洗，清洗质量要达到卫生防疫标准并提供第三方检测报告。

4、中标供应商对设备须提供全日24小时紧急修理服务，采购人若发现维保设备故障或有不正常运行现象及学生报修，中标供应商应该在30分钟内到达现场处理故障。若在接到采购人通知后超过约定时间中标供应商不能派技术人员现场进行处理的，每拖延10分钟按照1000元／每次承担违约责任。一般故障2小时内排除，较大故障4小时排除，因空调故障更换的零部件价值单件800元及以下的（见附表2）由中标方更换完成排除故障，价值单件超过800元以上的所需更换的零部件由采购方采购。

5、中标供应商必须按有关报修凭证逐台填写维保内容、执行情况、维保人、时间等，经采购人现场签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购人现场确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。维修保养工作完毕，服务质量达到本合同规定的要求并经甲方验收合格后，需出具《验收合格报告》给甲方，双方签字盖章后生效；该报告并作为支付本合同款项的依据。

6、中标人免费提供保养用润滑油、易损易耗件零件（价值单件800元及以下的易损易耗件）（如附表2），保养需要更换的各种零部件和易损易耗件，必须提前采购，做好备品备件。所采购的零部件要达到电梯国家规定行业标准，经双方验收后完成更换安装调试工作。

7、中标供应商应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》等相关文件制定详细的服务安全计划书和岗位职责，空调维修保养应严格按操作规程进行，并负责空调维修保养工作现场劳保安全；如有中标供应商在空调维修保养过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾、人员伤亡等事故，由此引发的直接损失及责任全部由中标供应商自行承担。

五、维修保养保技术要求

清洗技术要求

1.启动风机盘管检查其运行状况，若有异常，由中标供应商填写风机盘管施工前故障确认单。     

2.拆回风口及过滤网并用吸尘器清洗。    

3.拆电机和风机，并用吸尘器清扫风机。     

4.检查风机盘管表冷器污染情况，检查风机污染情况。         

5.用专用吸尘器清扫表冷器两边粉尘。     

6.用高压喷枪喷水加入LX-C035空调铝翅片清洗剂洗净表面器上的污垢，最后用清水冲洗。               

7.清洗冷凝水盘，吹洗冷凝水管。     

8.用高压清洗机清洗风机，清洗时要将电机用塑料袋包好，防止电机进水。     9.清洗风机盘管水管路系统：     

a.清洗条件：清洗前备好用药人员及分析仪器到位，准备好专用清洗设备。  

b.清洗设备及流程：自制小循环管路系统，自制密封水箱，加管道循环泵，循环泵进出水口与风机盘管供回水口对接。水箱内注水后，按一定比例配好药液，将水箱密封；接通电源使药液在风机盘管水系统内循环，循环10分钟后，检查管道内是否达到除圬要求，如达不到要求，再次接上继续循环，直到管内没有水垢，达到要求为止。     

c.予冲洗：先用清水清除系统内的固体杂质，予洗至出水清澈透明为止。同时测定系统容积。     

d.清洗药剂：“蓝天”牌" 消垢净"，此药剂为无酸型化学药剂，用于系统正常的除垢、防垢、消垢。通过特殊的化学反应，完全溶解系统内的各类硫酸盐垢、硅酸盐垢、氧化皮、氧化铁垢、氧化铜垢、油垢污垢、锈垢、锈瘤等各种难溶性水垢。清洗性质温和，操作人员安全，不产生以往的清洗腐蚀现象，不影响系统的正常运行，不发生污垢堵管现象。     

e.缓蚀剂处理。     

f.最后再用清水冲洗：水冲洗目的冲净清洗后系统中的固体剥离物及杀菌清洗液残液。     

10.用空调专用消毒液喷洒风机盘管系统，进行消毒。     

11.检查风机盘管表冷器、风机及管路清洗质量并拍照。     

12.清理现场。

维修检查技术要求：

1）检查风机盘管出风的风量、否有异响、温度是否正常；

2）检查风机盘管各风口是否工作良好，滤网是否聚积灰尘；

3）检查风机的电动机绝缘,试运行检查泵的出力情况.检查风机及管路的噪音和振动情况。

4）检查水循环各阀门开闭操作是否正常，阀门及管路有无渗漏、锈蚀现象。

5）检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象

6)检查调节阀。

7)每学期给风柜电机加注润滑油；

8)检查温控器和电动阀是否控制灵敏；

9）检查干燥过滤网是否已脏堵或吸潮，如是则应更换同规格的干燥过滤器；

10）检查通断电检查电磁调节阀、压差调节阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格电磁调节阀、压差调节阀；

11）检查空调设备温控器故障，如有问题及时更换。

五、维修保养主要内容 

附件1空调清洗内容
	名称
	
	备注

	盘管机
	 
	

	进出风口
	 
	

	风口格删
	 
	

	自动排气设施
	 
	

	过滤网
	 
	

	闸阀
	 
	

	压力表
	 
	

	循环水质
	 
	

	冷凝水盘
	 
	

	温控器、传感器
	 
	


附件2维修维保内容 

	名称
	
	

	盘管风机、风柜设备检修
	 
	

	空调设备漏水故障检修
	 
	

	空调设备温控器检修
	 
	

	空调设备二通阀、调节阀检修
	 
	

	风机、风轮传动轴承检修
	 
	

	空调设备制冷效果检查
	 
	

	闸阀检修
	 
	

	循环水软管及接头检修
	 
	

	压力表检查
	 
	

	温度计检查
	 
	

	风柜传动设备故障检修
	 
	

	循环水管网检查
	 
	

	冷凝水排水故障检修
	 
	

	温控器、传感器故障检修
	 
	


维修保养价值 800 元及以下主要易耗品清单

	分项名称
	具体服务内容
	单位

	各类盘管风机轴承
	盘管风机用
	套

	集水盘
	盘管风机用
	个

	二通阀执行器
	盘管风机用
	个

	温控面板
	盘管风机用
	个

	电机
	盘管风机用，约
克 40w
	台

	风柜轴承
	UC206/205
	套

	风柜轴承
	uc209
	套

	风柜调节阀
	DN32
	套

	风柜皮带
	1000mm
	套

	风柜电机
	1.1kw
	台

	风柜控制柜易损元
件
	按钮、中继
	个

	pvc 排水管
	冷凝水
	m

	闸阀
	DN50 以下
	个

	空气开关
	100A
	个

	接触器
	100A
	个

	中间继电器
	
	个

	按钮、指示灯等
	
	个

	压力表
	
	个

	温度计
	
	个

	排气阀
	DN32
	个

	水处理药
	杀菌灭藻、阻垢
缓蚀剂
	间

	油漆、润滑等耗材
	
	批

	电线、胶布等电气
耗材
	
	批

	其它 800 元及以下
配件和用品
	
	批


若以上规范与地方规范有任何相抵触时，则以较为严格的规范为依据。所有标准均以最新发布为准。

七、付款方式

维修保养费按季度支付，在每个季节中标方维修保养工作经采购方签字验收合格并签署《验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后5个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付维修保养季度款。

八、售后服务

按合同的规定执行。
九、其它要求及说明
1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的要求报价，成交价格应包含运输税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起3个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。

3、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。
五、评议办法及程序：

1、评审办法

评审方法采用综合评分法。

2、零散采购小组

2.1、组成

2.2.1 本次采购依法组建零散采购小组。
2.1.2 零散采购小组将按照文件确定的评审方法进行评审，对文件中描述有歧义或前后不一致的地方，零散采购小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
2.2、职责
零散采购小组负责评审工作，对评审中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预零散采购小组的工作。

3、评审程序

3.1、响应文件资格性审查

零散采购组将根据《资格性审查表》，对各响应文件进行资格性审查。
资格性审查表

	审查项目
	要求

	资格性审查
	与公告中供应商资格要求一致


3.2、服务商务零散采购
零散采购小组与供应商应围绕资格条件、服务（技术）、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的。在评标过程中，零散采购小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

3.3、响应文件符合性审查

3.3.1 零散采购小组将根据《符合性审查表》，对各响应文件进行符合性审查。

符合性审查表

	审查项目
	要求

	符合性审查
	1.响应文件完整且没有提供虚假材料。

	
	2.响应文件完全满足采购文件中的条款或指标。

	
	3.供应商的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件按采购文件约定提交且提交的原件与复印件一致。

	
	4.供应商报价确定且没有超过采购文件中列出的采购预算。

	
	5.没有恶意竞争低于成本价。

	
	6. 供应商对采购人、评标委员会及其他工作人员没有施加影响，无碍公平、公正


3.3.2 零散采购小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由零散采购小组认定该供应商以低于成本报价竞标，响应无效。

3.3.3 被零散采购小组确定为响应文件无效的，其响应文件即被视为不能通过符合性审查，不参与技术、商务和价格的评审。

3.3.4 评审权重

评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

	评分项目
	服务评分（A1）
	商务评分（A2）
	价格评分（A3）

	权重（An）
	40%
	30%
	30%


3.4、服务、商务评定

3.4.1 服务评定：

A.由评委对所有有效响应文件的服务响应方案进行审核和分析，填写《服务评分表》。服务评分满分100分，考虑下列因素：

	序号
	项目
	分值

（100分）
	评分细则

	1
	服务响应
	10
	服务要求响应程度。

完全满足得10分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。

	2
	维保方案
	25
	供应商针对本项目中央空调维保的总体实施方案，包括管理模式与配套措施、机构设置与运作流程。

（1）方案完全适合本项目用户需求，完整详细，科学合理，可行性强。得25分；

（2）方案基本适合本项目用户需求。得15分；

（3）方案不完全适合本项目用户需求。得5分；

（4）无提供方案。得0分。

	3
	管理制度
	10
	制定适宜本项目的各项管理规章制度，包括企业内部岗位责任制，管理维护运作制度及标准。管理人员考核培训制度及标准等，要求符合规范，体现高标准，科学合理，详细完整。

（1）相关制度及标准完全适合本项目用户需求，完整详细，科学合理，可行性强。得10分；

（2）相关制度及标准基本适合本项目用户需求。得5分；

（3）相关制度及标准不完全适合本项目用户需求。得2分；

（4）不提供相关内容文件。得0分。

	4
	服务措施
	8
	1）供应商公司或常设机构设有免费服务电话、固定服务电话、移动服务电话、24小时应急响应电话的得8分，每少一项扣2分，至扣完为止。

	
	
	12
	2）制定本项目维保服务保证措施有针对性、可行性，完全适合本项目用户需求的得12分；基本适合本项目用户需求的得6分；缺乏针对性、可行性，不适合本项目用户需求的不得分。

	5
	人员培训方案
	10
	对各类维保人员的培训计划、方式、目标及行为、操作规范的培训。人员考核：录用与考核淘汰机制，协调关系，服务意识，量化管理及标准运作等。

（1）方案完全适合本项目用户需求的得10分；

（2）方案基本适合本项目用户需求的得5分；

（3）方案不完全适合本项目用户需求的得1分。

	6
	召修和应急服务预案案
	10
	针对本项目用户特点制定的召修及各种突发情况应急预案：

（1）预案完全适合本项目用户需求，完整详细，科学合理，可行性强。得10分；

（2）预案基本适合本项目用户需求。得5分；

（3）预案不完全适合本项目用户需求。得1分；

（4）不提供预案。得0分。

	7
	配件质量
	15
	维修及更换配件：

承诺全部使用原厂正品零配件的得10分；

承诺部分使用的得5分；

没有承诺的得0分。

注：需提供承诺函（格式自拟），否则不得分。


B.将各评委的评分进行算术平均，得出该供应商的商务评分。

3.4.2 商务评定：

a.由评委对所有有效响应文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》，商务评分满分100分，考虑下列因素：

	序号
	项目
	分值

（100分）
	评分细则

	1
	商务响应程度
	10
	考查供应商对用户需求书中商务要求的响应程度。

完全满足并优于采购文件要求的得10分；

完全满足采购文件要求的得5分；

不完全满足采购文件要求的得1分。

	2
	同类项目业绩
	25
	供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过同类项目业绩情况，每项得5分，最高得25分；

注：同一项目不重复计算。业绩证明材料以合同关键页（显示单位、项目类型及签订时间等信息）复印件为准。

	3
	服务评价
	25
	2017年1月1日以来同类项目（上一项有效业绩中）的正面评价（业主书面优秀、满意或相当之类的正面评价），不含及格或合格等普通评价，加盖业主公章复印件。

每提供一个正面评价得5分，最高得25分。

注：同一有效业绩只能对应一个正面评价，同一项目续签不重复计分。

	4
	项目服务团队
	15
	供应商拟投入本项目技术服务团队人员情况：
1）具有空调相关专业技术人员数。每提供一人的证明材料得1分，满分为5分。（提供身份证、职称（或资格证）复印件及报价截止日前连续6个月的社保证明复印件，并加盖供应商公章）

2）空调相关专业高级工程师人数。每提供一人的证明材料得3分，满分为6分。（提供身份证、职称（或资格证）复印件及报价截止日前连续6个月的社保证明复印件，并加盖供应商公章）

3）空调安装维修操作员证人数。每提供一人的证明材料得1分，满分为4分。（提供身份证、职称（或资格证）复印件及报价截止日前连续6个月的社保证明复印件，并加盖供应商公章）

上述各项如一人持有多证时，可重复计分。

注：本项总分不超过15分。需提供相关证明材料，否则不得分。

	5
	应急服务响应
	10
	（1）供应商提供长期驻点人员，得5分；

（2）承诺接到采购人的开展应急工作通知后到达采购人地址的时间≤20分钟的，得5分；＞半小时小时，但≤1小时的，得3分；＞1小时的，得1分。

注：本项总分不超过10分。需提供承诺函（格式自拟），否则不得分。

	6
	供应商实力
	15分
	供应商获得的管理体系证书：

（1）ISO9001质量管理体系认证；

（2）ISO14001环境管理体系认证；

（3）职业健康安全管理体系认证。

提供有效期内的证书复印件，每提供一个得5分，最高15分。


b.将各评委的评分进行算术平均，得出该供应商的商务评分。

3.5、价格评定

最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视评标进程由零散采购小组决定）。

核实价的确定：零散采购小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

报价的错误修正原则

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）修正价后的价格作为核实价。

价格评分：

(1)评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。
（2）价格评分：满分为100分。价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且最终报价最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
 评标基准价＝实质性响应采购文件要求的响应文件中的最低的最终报价
供应商价格得分＝ EQ \F(评标基准价,最终报价)×满分
3.6、综合评分的计算和成交供应商推荐

3.6.1 各评委的评分的算术平均值即为该供应商的服务评分或商务评分。

3.6.2 综合评分=服务评分×A1＋商务评分×A2＋价格评分×A3；

3.6.3各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且最终报价相同的，按服务评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且最终报价和服务评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐综合评分第一名为成交候选供应商，其余依次替补。
格式1 报价函
广州大学：
我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：
一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。
四、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。
五、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
六、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	


供应商名称：（盖章）
承诺日期：20  年   月   日
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式2 
报价一览表及分项报价表
报价一览表
采购项目名称：货币单位：人民币元 
	报价内容
	报价总价
	备注

	
	小写：
大写：
	


供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
注：


1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、报价总价包括：
（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
（2）采购范围内所有设备及配件费；
（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；
（4）人员培训和售后服务的相关费用。
（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。
3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。
分项报价表
	一、货物(服务)详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	二、总报价：        元


说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日
注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。
2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。
3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
格式3  采购需求响应条款一览表
	序号
	校内询价文件要求
	报价文件响应
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	货物（服务）数量、规格及技术要求
	
	
	

	2
	交货期、交货地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	

	5
	材料技术要求
	
	
	

	6
	其他要求
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：
本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日
格式4  法定代表人身份证明书
广州大学：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：   单位：（盖章）
附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：            经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
格式5授权委托证明书
广州大学：
（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：至年月日 
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：     年   月日
授权代表（签字）：
日期：年月日

说明：
法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

“报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。
其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）
供应商认为有必要说明的其他资料
附件1：空调清洗内容

	名称
	
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


附件2，空调维修维保内容
	名称
	
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。








提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。











第 14 页 共 15 页

