


广州大学提升/计量/调理/脱水中试设备设计加工委托服务项目校内零散采购询价公告
一、采购项目：
1.项目名称：提升/计量/调理/脱水中试设备设计加工委托服务项目
2.本项目最高限价：￥ 39.20万元
3.本项目使用地点：广州市均禾净水厂
二、采购货物或服务名称、数量、规格及技术要求：
	序号
	名称
	分项
	数量
	规格及技术要求：

	1
	污泥调理及脱水系统
	阀门
	12
	详见询价文件

	
	
	提升泵
	5
	详见询价文件

	
	
	储泥桶
	2
	详见询价文件

	
	
	管道等构件
	1
	详见询价文件

	
	
	超声波流量计
	6
	详见询价文件

	
	
	电磁流量计
	6
	详见询价文件

	
	
	阀门
	12
	详见询价文件

	
	
	管道等构件
	1
	详见询价文件

	
	
	多级污泥调理池
	1
	详见询价文件

	
	
	污泥调理搅拌桨
	2
	详见询价文件

	
	
	投药计量泵
	2
	详见询价文件

	
	
	板框压滤机
	1
	详见询价文件

	
	
	高压进泥泵
	1
	详见询价文件

	
	
	管道阀门等配件
	1
	详见询价文件

	
	
	压力变送器
	1
	详见询价文件


三、报价人资格：
1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。
3.本项目不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项目下的采购活动。 
5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。
四、提供纸质报价文件正本1份，编制的内容及需提供的资料如下：
1.报价函、企业法定代表人及其报价授权书等（详见询价文件附件格式）。
2.报价一览表、采购需求实质性响应条款一览表。
3.法人营业执照副本复印件；
4.相关行业资格证件资料（若有）；
上述各项内容和封面要加盖单位公章并密封送达。
五、询价文件发放：
报价人在广州大学采购管理信息平台网自行下载。
六、报价文件递交截止时间及地点：
2026年9月16日18时00分前。如投标人通过邮寄方式报价的，应通过顺丰速运寄付的方式(不接受其他的快递公司和到付及同城等形式提交报价文件)，截止时间以收到的时间为准，请各报价人预留足够时间。
收件人信息：储老师（联系人），18820807473（电话），广州市番禺区广州大学城外环西路230号广州大学西门（地点）。
七、评议时间及地点：
2026年9月17日10时00分，地点：广州大学工程南楼328室（用户所在地）。
联系人：储老师       联系电话：18820807473
广州大学土木与交通学院（部门）2026年9月10日



广州大学提升/计量/调理/脱水中试设备设计加工委托服务项目校内零散采购询价文件
一、采购项目：
1、项目名称：提升/计量/调理/脱水中试设备设计加工委托服务项目
2、本项目最高限价：￥  39.20万元
3、本项目使用地点：广州市均禾净水厂
二、质量要求和技术标准
1、成交人提供的货物（服务）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和成交人如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。
2、货物采购项目：成交人提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。成交人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。所有货物必须坚固、实用、安全、美观。所有产品出厂应有制造厂名（商标）及合格标志。
3、服务采购项目：
技术标准：（1）根据《需求书》中研究内容，深化甲方提供的方案及设计安装图，设计、组装一套中试试验装置，同步完成配套设施建设，满足中试试验研究所需功能要求；
（2）根据中试试验装置实际情况及特点，编制调试方案，明确调试技术要求、工作程序，负责完成装置调试；
（3）根据中试试验研究内容及装置特点，编制装置运维方案、操作规程及安全管理规范等，明确维护组织架构，建立装置运行管理制度，制定装置维护及保养要点，负责装置日常运行、维护、保养，落实各项安全措施，能快速、高效处理处置装置故障及突发情况，保障装置安全、稳定、高效运行，同时加强指导（培训），使甲方及甲方研究合作方熟练掌握装置操作要点，确保试验研究有序开展；
（4）按照甲方及相关管理要求，协助甲方处理处置试验产生的废液及污泥等；
（5）根据中试试验研究内容，协助甲方及甲方研究合作方样品取样工作；
（6）运维任务完成后，对中试装置清洁及设备封存。
质量要求：（1）投标人必须具备安装建设试验装置所用的必要机器设备。对设备的建设安装调试必须满足产品技术说明书、相关技术规范要求和甲方的技术要求。
（2）投标人根据中试试验装置及试验装置功能要求，对甲方的图纸和设备清单进行二次深化，按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行安装并在质量保修期内承担项目质量保修责任。工作所需的全部材料、设备、人员、工具和劳保安全用品由投标人自行解决。
（3）中试试验装置建设完成之后，投标人必须提供装置验收报告，验收报告须经双方签字代表签署确认。
（4）中试试验装置运维前，投标人需编制完成装置操作规程。
（5）投标人根据甲方试验要求编制运维方案，每月进行中试试验装置性能检测和维保，24小时内响应故障维修。
（6）成交供应商需对本项目的建筑剩余材料、垃圾进行回收，作无害化处理；运维任务完成后，对基地清洁及设备封存。因成交供应商处理不当产生的纠纷及处罚与甲方无关。
三、项目采购需求：
（一）设备清单：
	序号
	名称
	分项
	数量
	规格及技术要求：

	1
	污泥调理及脱水系统

	阀门
	12
	阀门需根据介质特性选用耐磨耐腐蚀材质，阀体和阀板推荐使用球墨铸铁QT450-10、不锈钢304/316L或衬胶/衬氟材料，密封面则采用丁腈橡胶、氟橡胶或金属硬密封以确保零泄漏，同时压力等级应不低于1.0MPa，适用温度范围为-10℃~80℃，手动阀门的开关寿命需达到5000次以上，电动或气动阀门则应超过10000次无故障运行。结构上应优先选择刀闸阀、球阀或蝶阀等防堵塞类型，流道需平滑无死角，电动阀门需具备过载保护和限位开关反馈功能，所有阀门在1.1倍公称压力下需保证无可见泄漏，标识清晰且易损件便于更换。

	
	
	提升泵
	5
	流量1-5m³/h，不锈钢
提升泵的流量和扬程需满足系统设计需求并预留10%~20%余量，额定工况下流量偏差不超过±5%，扬程效率不低于70%，电机采用三相异步电机，防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级。过流部件如叶轮和泵壳应使用耐磨铸铁、不锈钢316L或高铬合金，耐受固体颗粒浓度不超过5%，潜水式泵需具备双机械密封和油室润滑结构，水下持续运行深度不小于5m，同时配置过载、过热、缺相保护功能，潜水泵还需增加漏水检测和温度监测，确保运行时振动速度不超过4.5mm/s，噪音控制在85dB以内，易损件设计为快拆结构以缩短维护时间。

	
	
	储泥桶
	2
	3-5 m³
设计容积需包含20%安全余量，采用立式圆柱形结构，底部为60°~90°锥形以便排空，锥底坡度不小于1:10。桶体材质选用Q235B碳钢内衬环氧树脂或316L不锈钢，焊接后需进行0.1MPa水压试验保压30分钟无泄漏，外部涂覆环氧富锌底漆和聚氨酯面漆，耐盐雾性能不低于500小时。辅助装置包括转速30~60r/min的立式桨叶搅拌器，确保污泥浓度偏差不超过5%，顶部安装精度±10mm的超声波液位计，输出4~20mA信号并联动泵启停，同时设置高/低液位报警、呼吸阀、人孔及切线方向布置的污泥进口。

	
	
	管道等构件
	1
	不锈钢+PE
主管材根据输送介质选用HDPE管（PN1.6MPa，SDR11系列）、K9级球墨铸铁管或不锈钢管，管径需按流速1.5~2.5m/s计算确定，金属管壁厚不小于6mm且焊接后需通过Ⅱ级X射线探伤。连接方式上HDPE管采用热熔对接，接口强度不低于管材本体的90%，金属管则使用法兰连接并配耐油橡胶垫片，敷设时管道坡度不小于0.005，水平管支架间距不超过3m，转弯处采用曲率半径不小于3D的大半径弯头。防腐方面，金属管道内外壁涂覆环氧煤沥青防腐层，埋地管道需加设阴极保护，露天管道配备岩棉+铝皮保温层，同时在最高点设自动排气阀、最低点设排污阀，长距离管道每50m安装补偿量不小于100mm的伸缩节

	
	
	超声波流量计
	6
	0.1-5m/s,不锈钢
超声波流量计应满足高精度测量需求，测量精度不低于0.5级（量程比1:100时），重复性误差≤0.1%，传感器采用316L不锈钢材质，可适配DN50~DN2000管径的金属或塑料管道，支持外夹式与插入式安装（插入式需配备专用钻孔工具，安装孔径误差≤0.5mm）。设备需具备宽量程比（1:200），可测量介质温度-40℃~160℃、工作压力≤4.0MPa，信号输出支持4-20mA模拟量与RS485数字通讯（Modbus协议），防护等级不低于IP67（水下安装需IP68），并内置数据存储功能（可记录≥10万条数据）及自诊断模块，能实时监测传感器故障、信号强度不足等异常并输出报警信号。

	
	
	电磁流量计
	6
	3.5-15m³/h，不锈钢
电磁流量计作为高精度计量核心设备，应达到0.2级测量精度（液体工况），量程比≥1:500，电极选用哈氏合金C276或钛合金（针对强腐蚀性介质），衬里材料采用食品级PTFE（温度≤180℃）或氯丁橡胶（耐磨工况），公称直径覆盖DN10~DN3000，公称压力≥1.6MPa（特殊工况可定制2.5MPa）。设备需具备介质电导率≥5μS/cm的测量能力，支持双向流测量（分辨力≤0.001m/s），信号输出包含4-20mA、HART及Profibus-DP协议，防护等级IP65（一体式）或IP68（分体式传感器），并配置独立接地环（接地电阻≤10Ω），确保在强电磁干扰环境下仍保持稳定输出，同时具备空管检测、电极结垢自清洗（可选配超声波清洗功能）及流量积算功能。

	
	
	阀门
	12
	DN300-500,铸铁管内衬防腐漆
系统配套阀门应采用调节型电动球阀或偏心旋转阀，阀体材质为WCB碳钢（常温）或316L不锈钢（腐蚀性介质），内件（阀芯、阀座）选用司太立合金（Stellite）以提升耐磨性，公称压力≥1.6MPa，密封等级达到ANSI B16.104 V级（气泡级泄漏）。阀门调节精度≤±1%，全行程响应时间≤5秒，支持0-10V/4-20mA模拟量控制及Modbus通讯，与流量计形成闭环控制（控制偏差≤0.5%设定值），驱动电机采用永磁同步电机（防护等级IP66），具备过扭矩保护与断电复位功能，阀体流道设计为等百分比特性，确保小开度下的流量稳定性，且所有连接法兰符合ISO 5211标准，便于与流量计、管道快速对接。

	
	
	管道等构件
	1
	管道需采用304/316L不锈钢无缝管（卫生级工况）或碳钢衬聚四氟乙烯（PTFE）管道（腐蚀性工况），内壁表面粗糙度Ra≤1.6μm（通过电解抛光或酸洗钝化处理），以降低流场扰动对计量精度的影响。管径需与流量计公称直径匹配（偏差≤±1%），管道圆度误差≤0.5mm/m，直线度误差≤1mm/m，法兰连接面采用榫槽式密封（配EPDM或PTFE垫片），焊接接口需进行射线探伤（Ⅱ级合格）。安装时需满足流量计前后直管段要求：超声波流量计上游≥10倍管径、下游≥5倍管径，电磁流量计上游≥5倍管径、下游≥3倍管径，直管段内不得设置支架或异径管，管道系统设计压力≥2.0MPa（试验压力为设计压力的1.5倍，保压30分钟无泄漏），并配备在线压力变送器（精度0.1级）与温度传感器（PT100，精度A级），实现温压补偿修正。

	
	
	多级污泥调理池
	1
	材质：不锈钢
多级污泥调理池应采用316L不锈钢材质整体焊接成型（替代原钢筋混凝土结构），池体板材厚度根据容积确定（厚度≥4mm），焊接采用氩弧焊工艺（焊丝型号ER316L），焊缝需进行X射线探伤（Ⅱ级合格）并做酸洗钝化处理（表面粗糙度Ra≤1.6μm），确保耐氯离子腐蚀能力（适用介质Cl⁻浓度≤1000mg/L）。单级有效容积按污泥停留时间≥30分钟设计，池体设计深度3~5m，内壁垂直度误差≤3mm/m（优于混凝土结构），底部采用60°锥形集泥斗（坡度≥1:0.1），斗底与池壁圆弧过渡（半径R≥100mm）以消除积泥死角。通过DN300不锈钢连通管连接（管内流速1.2~1.5m/s），法兰连接面采用榫槽式密封（配EPDM垫片），管道与池体焊接处设加强筋（厚度与池壁相同）。顶部配置不锈钢316L可开启式盖板（厚度≥3mm，带气动支撑杆），预留搅拌桨安装法兰（DN200，法兰面平整度误差≤0.2mm）及药剂投加管接口（DN50，切线方向45°角布置，促进旋流混合），同时在池体1/4、1/2、3/4高度处开设取样口（DN25球阀，316L材质）。在线监测装置包括超声波液位计（测量范围0~5m，精度±10mm，探头材质316L）和PH在线监测仪（测量范围0~14pH，精度±0.1pH，传感器采用PTFE外壳），传感器安装座与池体焊接密封（无泄漏），信号线缆穿不锈钢保护管引至控制柜。池体完成后需进行整体水压试验（试验压力0.1MPa，保压30分钟无压降，渗漏量≤0.5L/(m²·h)），并提供材质证明（含成分分析报告）及焊接检测记录。

	
	
	污泥调理搅拌桨
	2
	污泥调理搅拌桨需采用立式中心安装结构，桨叶材质为不锈钢316L（或高铬合金Cr26，针对高硬度污泥），桨型选用推进式（直径为池体直径的1/3~1/2）或锚式（贴近池壁，间隙≤50mm），搅拌轴采用无缝不锈钢管（直径≥80mm，壁厚≥8mm），轴封采用双机械密封（带油室润滑，密封面材质为碳化硅vs硬质合金）。搅拌电机功率根据池容匹配（单池功率≥2.2kW），防护等级IP65，绝缘等级F级，转速30~60r/min（变频可调），运行时池内污泥混合均匀度≥95%（取样检测偏差≤5%），轴承温升≤40K，且桨叶与轴采用键槽+锁紧螺母固定，拆卸更换时间≤1小时。

	
	
	投药计量泵
	2
	H=10 Bar，Q=35 L/h，N=0.20 kW
投药计量泵应选用机械隔膜式（或液压隔膜式，针对高粘度药剂），泵头材质为PVC-U（输送无机药剂）或316L不锈钢（输送有机高分子药剂），流量范围0~50L/h（单台），计量精度±1%（额定流量的10%~100%范围内），重复精度≤0.5%。泵出口压力≥0.6MPa，配备安全阀（起跳压力1.1倍工作压力）和脉动阻尼器（减少流量波动≤5%），调节方式支持手动旋钮+变频控制（4~20mA信号输入），冲程频率10~150次/分钟连续可调。泵体与管路连接采用活接式（配EPDM密封圈），进口设Y型过滤器（滤网目数80目），并具备缺药报警（浮球开关）、电机过载保护（热继电器）及运行状态指示灯，药箱配套搅拌装置（转速150r/min，确保药剂充分溶解）。

	
	
	板框压滤机
	1
	-
板框压滤机的过滤面积需根据脱水负荷确定（单台0.5m²），滤板材质为增强聚丙烯（PP）或铸铁（高压机型），板厚≥25mm，滤板数量≥5片（可增减），滤布选用涤纶针刺毡（耐酸pH2~12，耐温≤120℃）或丙纶滤布（耐磨次数≥500次循环），单块滤布重量偏差≤2%。设备采用液压压紧（工作压力1.6~2.0MPa，保压时间≥30分钟无压降），过滤压力0.6~0.8MPa，泥饼含水率≤80%（市政污泥）或≤75%（工业污泥），滤板密封面平整度误差≤0.1mm（确保无渗漏）。自动化配置包括PLC控制系统（带7英寸触摸屏）、自动拉板系统（拉板速度3~5块/分钟，定位精度±5mm）、滤布自动清洗装置（高压喷淋，水压≥0.8MPa）及泥饼输送皮带（带宽≥800mm，速度0.5m/s），整机运行噪音≤85dB（距设备1m处），滤板使用寿命≥5000次循环。

	
	
	高压进泥泵
	1
	-
高压进泥泵宜选用柱塞式或螺杆泵（针对高含固污泥），过流部件材质为双金属合金（Cr27+Ni7）或陶瓷（Al₂O₃），额定流量5~20m³/h，扬程≥0.6MPa（出口压力波动≤±0.05MPa），电机功率15~37kW（根据扬程匹配），防护等级IP55，采用变量柱塞泵结构（流量可通过伺服阀调节）。泵吸入管设止回阀（防止污泥回流），出口设压力变送器（精度±0.25%FS）和安全阀（起跳压力2.0MPa），轴封采用集装式机械密封（冷却方式为自冲洗+外接冷却水），运行时振动速度≤4.5mm/s（ISO 10816标准），轴承寿命≥10000小时，且泵体底部设排泥口（DN50球阀），便于停机清洗。

	
	
	管道阀门等配件
	1
	-
统配套管道阀门需满足耐磨耐腐蚀要求，主管材选用DN10~DN200的衬胶钢管（衬胶厚度≥3mm，硬度 Shore A 65±5）或不锈钢316L管（输送药剂管路），管道流速控制在1.5~2.0m/s（污泥）、1.0~1.2m/s（药剂），法兰连接面采用凹凸面（配丁腈橡胶垫片，硬度70±5 Shore A）。阀门选用刀闸阀（污泥管路，刀板材质2Cr13）或球阀（药剂管路，阀芯材质316L），公称压力≥2.5MPa，开关寿命≥3000次（手动）或8000次（气动），气动阀门配置三联件（过滤+调压+油雾器）和限位开关（反馈开关状态）。管道支架间距≤2.5m（水平管），转弯处采用R≥3D的弯头（减少阻力损失），并在污泥泵出口、压滤机进口设置压力表（量程0~2.5MPa，精度1.6级），所有管道外壁涂刷防锈底漆+面漆（干膜总厚度≥80μm），埋地部分加设沥青防腐层。



（二）中试装置的主要技术参数
（1）提升系统	
①阀门
数量：12台
型号：GJ41X-10R
规格：DN300-500
材质：铸铁阀体，内衬防腐漆
连接方式：法兰连接
压力等级：PN1.0 MPa
②提升泵
数量：5台
型号：QWP50-15-8-2.5
流量范围：1-5 m³/h
材质：不锈钢（泵体、叶轮及轴）
功率：2.5 kW
安装位置：储泥桶出口管道
其他：配套变频控制，带压力表接口
③储泥桶
数量：2座
材质：PE（聚乙烯）
有效容积：3-5 m³/座
尺寸：根据容积定制（直径×高度）
安装位置：提升系统前端
其他：带液位计接口，底部设排污阀
④管道等构件
数量：1套
材质：不锈钢（主管）+ PE（支管）
规格：主管DN300-500（与阀门匹配）
连接方式：法兰连接（不锈钢段）、热熔连接（PE段）
（2）计量系统	
①超声波流量计
数量：6台
型号：MIK-1158-J
测量范围：流速0.1-5 m/s
材质：不锈钢传感器外壳
精度：±1.0% FS
信号输出：4-20 mA + RS485
安装方式：外夹式
②电磁流量计
数量：1台
型号：LDG-SUP-C
流量范围：3.5-15 m³/h
材质：不锈钢（电极及外壳）
衬里材质：聚四氟乙烯（PTFE）
精度：±0.5% FS
安装位置：板框压滤机进泥总管
③阀门
数量：12台
型号：GJ41X-10R
规格：DN300-500
材质：铸铁阀体，内衬防腐漆
连接方式：法兰连接
压力等级：PN1.0 MPa
④管道等构件
数量：1套
材质：按需配置（用户未指定具体材质）
规格：与流量计及阀门匹配
（3）污泥调理及脱水系统	
①多级污泥调理池
数量：1座
类型：非标（分两格串联）
尺寸：L×D×H = 500×1000 mm（单格）
材质：不锈钢（304或316L）
有效容积：按尺寸计算（单格约0.5 m³）
安装位置：计量系统后段
②污泥调理搅拌桨
数量：2台
型号：JBJ 1-500
功率：按搅拌需求配置（能够调整转速，连接自控系统）
材质：不锈钢桨叶及轴
安装方式：立式中心安装（每格1台）
③投药计量泵
数量：2台
型号：GM25/1.0
流量范围：35 L/h
出口压力：10 Bar（1.0 MPa）
功率：0.20 kW
材质：PVDF泵头，不锈钢泵体
调节方式：手动调节流量，连接自控系统
④板框压滤机
数量：1台
型号：XAYG0.5/250-U
过滤面积：0.5 m²（按型号推测）
滤板尺寸：250 mm（按型号推测）
材质：增强聚丙烯滤板
⑤高压进泥泵
数量：1台
型号：JLZB20-15
流量及压力：按型号匹配（需结合工艺参数确认）
材质：铸铁或不锈钢（根据介质特性）
⑥管道阀门等配件
数量：1套
组成：含连接管道、阀门、过滤器等
材质：按需配置（用户未指定具体参数）
连接方式：法兰或螺纹连接
⑦压力变送器
数量：1台（进泥管1台，压榨管1台）
测量范围：0-1.0 MPa（进泥管）
精度：±0.5% FS
信号类型：4-20 mA模拟量
材质：316L不锈钢膜片，铸铝外壳
安装方式：螺纹连接（M20×1.5）
防护等级：IP67
（4） 智能控制系统                                                                                                                                                                                                           
①PLC控制器    
处理器：≥1.2 GHz双核工业级CPU- I/O
容量：数字量I/O≥2048点，
模拟量I/O≥128路- 
通信接口：集成PROFINET、Modbus TCP/IP、EtherCAT协议- 
冗余设计：主备CPU自动切换时间≤100 ms- 
环境适应性：工作温度-25~60℃，湿度5%~95%（无冷凝）- 
可靠性：MTBF≥150,000小时- 
电磁兼容：符合GB/T 15969.2标准                
②人机界面（HMI）  - 
显示规格：≥12英寸触摸屏，分辨率1920×1080，宽温工业级显示屏（-10~60℃）
硬件配置：内存≥2 GB，存储容量≥16 GB- 
接口：以太网×1、USB 3.0×2- 
防护等级：前面板IP65- 
功能支持：中英文切换、三级权限管理、故障诊断提示- 
响应时间：≤200 ms                                                                    
③数据存储与通信模块  - 
硬件配置：内存≥4 GB DDR4，
存储容量≥128 GB SSD- 
接口：千兆以太网×2、RS485串口×4、USB×2，支持5G/4G无线扩展- 
协议兼容：OPC UA、MQTT、Modbus RTU/TCP- 
存储性能：本地数据存储周期≥1年（1分钟/条压缩存储），支持加密云端备份- 
环境适应性：工作温度-20~70℃，防护等级IP30- 
可靠性：故障重启时间≤30秒                    
④电源与配电系统    - 
UPS配置：在线式UPS容量≥5 kVA，后备时间≥30分钟（满载）- 
电压参数：输入AC 380V±10%（三相五线），输出AC 220V/380V（稳压精度±1%）- 
保护配置：断路器分断能力≥35 kA，浪涌保护器Imax≥40 kA- 
监控功能：支持Modbus RTU上传电压/电流/功率参数- 
防护等级：配电柜IP54，接线端子采用2.5~10 mm²凤凰端子- 
设计标准：符合GB 50054低压配电规范  
⑤安全保护单元     - 
急停系统：急停响应时间≤50 ms，蘑菇头式红色按钮（带旋转复位）- 
安全继电器：符合EN ISO 13849-1 PLd等级- 
报警输出：蜂鸣器声压级≥85 dB@1米，红黄绿三色LED警示灯- 
回路设计：安全回路双回路冗余- 
防护等级：急停按钮IP65- 
认证标准：符合GB 5226.1机械安全标准，具备CE认证 
（3） 工艺流程图及相关图纸
[image: 流程图]
[image: 项目1 - 图纸 - J0-3 - 课题二中试装置调理压滤流程图]
（四）设计说明
1、中试试验位置
本中试试验装置位于广州市白云区均禾街夏花一路551号石井污水厂内，占地面积约20平方米（L×B=8×2.5 m），主要包括中试试验场地集装箱、污泥调理压滤中试设备、宣传展示窗口、雨棚、绿化等。
2、中试试验设计规模
本次中试设计规模30L污泥/批次，同时满足1-2.5Mpa的试验压榨压强要求，
3、中试试验装置及试验装置功能要求
①调理系统
功能：在污泥脱水系统中，针对污泥胶体结构稳定、脱水性能差的问题，通过精准调控不同药剂（如混凝剂、絮凝剂、调理剂）的定量投加与多级转速搅拌桨的协同作用，破坏污泥胶体稳定性，促进絮体形成与密实，降低污泥比阻以提升脱水效率。同时，通过优化药剂组合与搅拌强度，保留可降解有机颗粒作为内碳源回收利用，减少药剂损耗并提升污泥资源化潜力，确保后续脱水设备长期稳定运行。
要求：调理系统由多药剂定量投加模块与多级转速搅拌桨系统组成。其中多药剂投加模块（支持2种药剂独立投加）及搅拌桨基础效能考察依托现有污泥调理工艺进行开展，通过对比不同药剂组合（如铁盐+PAM、石灰+高分子絮凝剂）及搅拌转速（低速混合/高速剪切）对污泥絮体粒径（目标50~300μm）和脱水性能（泥饼含水率降低15~20%）的影响，验证小试参数可行性；中试试验装置的调理系统以可调参数药剂投加单元与变速搅拌单元为核心，主要考察不同药剂投加量（单药剂投加量范围0.1~2%，组合投加比例1:1~5:1可调）、搅拌转速梯度对污泥比阻（目标≤1×10¹² m/kg）、絮体强度（抗剪切指数≥0.8）及CST的影响。多药剂定量投加模块需配备高精度计量泵（流量范围0~50L/h，调节精度±1%），支持药剂种类、投加顺序及配比的可编程控制；多级转速搅拌桨转速调节响应时间≤10s，搅拌均匀度≥95%，且桨叶角度可调节（0~45°）以适应不同污泥粘度。
②污泥压滤系统
功能：针对污泥脱水过程中滤饼含水率高、脱水效率低及压力控制不稳定等问题，通过污泥输送、压力压榨、滤饼形成与水分分离的协同作用，实现污泥高效脱水。系统需具备定量恒压污泥输送能力，提供梯度压榨压力（进料→保压→压榨阶段）以推动水分通过过滤介质分离，强化滤室密封与力学支撑，实时监测并调控进泥及压榨压力，确保过程稳定，最终降低泥饼含水率、减少污泥体积、延长过滤介质使用寿命，满足后续填埋、焚烧或资源化处置要求。
要求：污泥脱水系统以板框压滤机为核心，通过各部件协同实现稳定高效脱水：高压进泥泵作为污泥输送核心动力源，需将调理后污泥以0.2~0.6MPa的进泥压强定量输送至滤室，确保污泥均匀填充滤腔；压榨泵作为脱水效能关键执行部件，通过0.8~1.6MPa的梯度压榨压强推动水分分离，其压力梯度变化需与污泥特性动态匹配，以优化进料-保压-压榨全周期工艺参数，提升脱水效率；压榨隔板通过强化滤室密封与结构支撑，保障高压环境下滤腔稳定性，避免压强泄漏导致的脱水不充分；滤布作为固液分离介质，需在截留污泥颗粒形成滤饼的同时，配合梯度压强实现水分高效渗透；压滤表与压力变送器构成压力监测闭环，实时反馈压强数据以指导工艺参数调整。系统整体通过精准控制进泥与压榨压强、优化部件协同机制，最终实现降低泥饼含水率、减少污泥处置体积的核心目的，同时通过梯度压强的动态调控优化脱水工艺参数，提升系统适应性与运行经济性，满足后续污泥减量化与资源化处置要求。
③智能控制系统
功能：污泥调理压滤智能控制系统以工艺参数动态优化和全流程自动化为核心，集成工艺控制、数据监测、自动化操作、安全保护及通信集成五大核心模块。工艺控制模块通过精准调节药剂投加量（依据污泥流量与浓度动态适配）和搅拌强度（按粘度切换低速混合或高速剪切模式）实现污泥调理，同时基于压滤阶段特性实施梯度压强控制（进泥、保压、压榨、卸压四阶段压力曲线自适应生成）；数据监测模块实时采集流量（超声波/电磁流量计）、压力（压滤机进泥/压榨压力变送器）、实时滤液排量（流量计在线监测）等关键参数，通过100 ms/次高频采样与压缩存储（本地数据保留≥3个月）实现趋势分析；自动化操作模块支持“提升-计量-调理-压滤-卸饼”全流程无人值守，结合智能算法优化压滤周期（基于含水率动态调整）与能耗分配（错峰用电模式）；安全保护模块集成设备过载（电机过流、过压）、工艺超压（自动泄放）及故障报警（三级预警机制）等防护功能；通信集成模块兼容Modbus、HART、RS485等工业协议，支持Web端/移动端远程监控与ERP系统数据对接，实现全链路数据互联互通。
要求：系统技术要求需满足工业级控制精度，其中压力调节精度±0.02 MPa（进泥压力0.2-0.6 MPa、压榨压力0.8-1.6 MPa），流量控制误差≤2%（进泥泵流量1-5 m³/h），泥饼含水率测量精度±1%（范围50%-80%）；设备配置方面，核心控制器采用高性能PLC（支持热备切换），关键传感器选用316L不锈钢材质压力变送器（测量范围0-2.5 MPa，精度±0.2% FS）、电磁流量计（量程3.5-15 m³/h，精度±0.5% FS）及微波含水率分析仪，配套10寸触摸屏人机界面（支持中英文切换与故障诊断）；性能指标需达到全自动运行率≥95%（人工干预≤1次/天），平均无故障时间（MTBF）≥800小时，环境适应性满足-10~50℃工作温度、0~95% RH湿度（无冷凝），且所有接触污泥部件需通过NACE MR0175防腐认证，系统响应时间≤1秒（控制指令）与≤3秒（报警响应），确保长期稳定运行与环保达标。
（五）交货期、交货地点
1、成交人签订合同生效之日起 30 个日历天内。
2、送货地点：采购人指定的地点。
（六）付款方式
由乙方提出支付申请，并按甲方要求提交支付申请书，费用按照以下方式予以支付：
乙方按用户需求书的试验装置安装建设要求完成试验装置及配套设施安装建设并试验装置调试合格验收后，乙方可向甲方申请支付合同暂定价20%；
乙方按用户需求书的试验装置调试完成合格验收后10个月内完成运维任务，完成运维任务1个月内，试验装置清洁完成并设备封存，乙方可向甲方申请支付至合同暂定价70%；
项目完成验收通过，经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，甲方支付至结算审定价的100%。
（七）售后服务
1、成交人应为采购人提供免费安装、培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
2、成交人对全部货物提供不少 1 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。
3、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。
4.甲方将自承包商履行完合同义务之日起三个工作日内组织验收确认，要求、标准及方法如下：1.建设验收：中试试验装置安装建设完后，设备运转正常才能通过验收。2.完工确认：运维任务完成后，中试试验装置清洁和设备封存完成，才能通过确认。
5.承包方式：总价包干，包括项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。投标人提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。根据甲方的图纸和技术要求进行二次深化，按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行安装并在质量保修期内承担项目质量保修责任。
（八）服务方案：

1.设备安装建设完成后，所有技术参数应符合甲方的技术要求及相关规范，满足厂家技术文件的具体指标要求。
2.在任何时候，投标人均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。所有需采购的设备运输到甲方指定地点，由甲方提供用水用电。设备必须符合国家标准并附质量合格证书。
3.所有设备在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换同品牌、同型号的新设备。
4.中试试验装置必须有相应的运行方案、操作规程和应急方案；
5.中试试验装置的所有设备设施必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范。
6.工期：①签订合同后30日内完成中试试验装置安装建设并完成调试；
②试验装置调试完成合格验收后10个月内完成运维任务；
③完成运维任务1个月内，试验装置清洁完成并设备封存。
7.质量要求：完成合同规定的工程量，并且设备安装后可以正常使用，满足实际工作需求。设备及部件外观清洁，标记编号等字体清晰，明确。所提供的部件必须是质量合格，各设备材料必须满足设计的要求，设备厂家的相关技术规范，并不低于上述标准和国家相关规定。
8.投标人必须出具质量保证承诺书，并在其中承诺质保期为自材料进场至试验装置封存完成。质保期内试验装置主体及配套设施质量不满足要求所造成的经济损失及责任由中标选方承担。在质保期内出现故障，中选人必须二十四小时内响应，进场维修。
9.甲方将自承包商履行完合同义务之日起三个工作日内组织验收确认，要求、标准及方法如下：1.建设验收：中试试验装置安装建设完后，设备运转正常才能通过验收。2.完工确认：运维任务完成后，中试试验装置清洁和设备封存完成，才能通过确认。
10.承包方式：总价包干，包括项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。投标人提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。根据甲方的图纸和技术要求进行二次深化，按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行安装并在质量保修期内承担项目质量保修责任。                                              
（九）其它要求及说明
1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输、安装、税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。
2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起10个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人洽谈协商，签订书面合同。

四、评议办法：
本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容按照我校采购管理办法相关规定进行评议，在满足本项目采购要求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	1.本次评标采用综合评估法。
2.评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按照各投标人总得分从高到低排列先后次序，推荐得分最高的第一名投标人为第一中标候选人，推荐得分第二名的投标人为第二中标候选人，如此类推，推荐三名中标候选人，并编写评审报告。若两家或以上的投标人总得分相同时，按以下顺序确定中标候选人：①投标报价得分高的排前；②若投标报价得分相同时，则技术得分高的排前；③若投标报价得分、技术得分均相同，则由评委采用记名投票方式，确定相等得分的中标候选人的排序。
3.若本项目递交投标文件的投标人数量、或通过初步评审的合格投标人家数不足3家的，则本次招标失败，招标人将视情况重新组织招标。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致；

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位章。由法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明；由被授权人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明及授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	投标人声明、投标人廉洁承诺书、投标函及投标函附录符合第六章“投标文件格式”的规定；

	
	
	备选投标方案
	不接受备选投标方案；

	
	
	联合体投标人
	按招标公告要求提交了联合体共同投标协议；

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	 投标人基本情况表[后须附投标单位的营业执照或事业单位法人证书和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照或事业单位法人证书）、资质证书以及其他相关证明材料]；

	
	
	资质要求
	投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，曾进行过市政方面设备制造委托服务相关业务；

	
	
	项目负责人
	项目负责人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，曾主导过市政方面设备制造委托服务相关业务；

	
	
	不存在禁止投标的情形
	投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）单位负责人与本招标项目的其他投标人为同一人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大质量问题；
（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（14）被纳入失信联合惩戒名单（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“失信黑名单”为准）；
（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（17）法律法规规定的其他情形。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标文件
	投标文件所列投标人名称与投标登记时一致；

	
	
	投标报价
	各投标单位在最高投标限价内根据企业自身实力自行报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）；

	
	
	投标内容
	中试试验研究服务范围包括但不限于以下内容：
1.根据《需求书》中研究内容，深化甲方提供的方案及设计安装图，设计、组装一套净水厂中试试验装置，同步完成基础平整、检测工作间、宣传展示板、雨棚等配套设施建设，满足中试试验研究所需功能要求；
2.根据中试试验装置实际情况及特点，编制调试方案，明确调试技术要求、工作程序，负责完成装置调试；
3.根据中试试验研究内容及装置特点，编制装置运维方案、操作规程及安全管理规范等，明确维护组织架构，建立装置运行管理制度，制定装置维护及保养要点，负责装置日常运行、维护、保养，落实各项安全措施，能快速、高效处理处置装置故障及突发情况，保障装置安全、稳定、高效运行，同时加强指导（培训），使甲方及甲方研究合作方熟练掌握装置操作要点，确保试验研究有序开展；
4.按照甲方及相关管理要求，协助甲方处理处置试验产生的废液及污泥等；
5.根据中试试验研究内容，协助甲方及甲方研究合作方样品取样工作；
6.运维任务完成后，对中试装置清洁及设备封存。

	
	
	服务期限
	30天，自合同签订之日起计算，具体时间节点如下：按需求书项目进度计划完成，30天内完成项目进度计划；

	
	
	质量标准
	符合国家及省、市有关标准。；

	
	
	投标有效期
	3日历天（从提交投标截止之日起计算）。；

	
	
	投标保证金
	无

	
	
	权利义务
	投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

	
	
	串通投标情形
	投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：5 分
技术部分：65分
投标报价：30分
其他因素：/

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法如下：
1.当有效投标人大于5名时，去掉其中一个最高报价和一个最低报价，取余下有效投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价；
2. 当有效投标人为3-5名时，取所有有效投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价；
其中：1）有效投标人为通过形式、资格、响应性审查的投标人。2）投标报价为经评审的最终投标总报价（含税）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价*100%
偏差百分率保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	商务部分评分标准（5）（A）
	业绩
	5
	除资格条件业绩外，自2020年1月1日至今，供应商承担本项目类似的实施业绩，可获得加分，每项可得1分，本项最多可得5分。
注:提供合同复印件，日期以合同时间为准，包括但不限于项目名称及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。如未按要求提供证明材料不予评分。

	技术部分评分标准（65）（B）
	服务方案
	50分
	（1）根据投标文件中提供的中试装置及配套设施的深化图纸、设计方案、施工方案与BIM模型，就其完整性、合理性、可行性等方面进行综合评分：内容完整、科学合理、可行性强，得25分；内容基本完整、合理性一般、可行性一般的，得10分；不完整、不合理、可行性差，得0分。
（2）根据投标文件中提供的中试装置调试方案与运维方案，就其完整性、合理性、可操作性等方面进行综合评分：方案完整、合理、可操作性强，得25分；方案基本完整、合理性一般、可操作性一般，得10分；方案不完整或不合理或操作性较差，得0分。

	
	工作进度计划安排
	15分
	供应商结合“采购需求”，编制工作进度计划及安排。
（1）优得15分：工作进度计划及安排科学合理、可行性强。
（2）良得7分：工作进度计划及安排较科学合理、可行性较强。
（3）一般得1分：工作进度计划及安排一般、可行性一般。

	投标报价评分标准（30）（C）
	报价得分
	30分
	通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序。
当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价；
当合格供应商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价。
合格供应商的报价与基准价相比，每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，按插入法进行计算。


说明：	
1、 投入人员实力中各专业人员不能兼任，不重复计算得分，需提供投标截止时间前6个月（2022年5月-2022年10月）连续社保证明文件扫描件，社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。
2、投标人所提供业绩应附相关的证明资料。
3、中标后，招标人核查中标人投标文件中各项原件，如发现存在提供虚假资料情况，取消中标资格。
4、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。
5、投标人的综合得分为各评委的算术平均分。



格式1 报价函
广州大学：
我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：
一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。
三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。
五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。
六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。
七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	



供应商名称：（盖章）
承诺日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。
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格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表


采购项目名称：货币单位：人民币元 
	报价内容
	报价总价
	备注

	
	小写：
大写：
	



供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日





注：		
1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、报价总价包括：
（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
（2）采购范围内所有设备及配件费；
（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；
（4）人员培训和售后服务的相关费用。
（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。
3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。


分项报价表

	一、货物(服务)详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号
	制造商/产地
	数量
	单价
	合计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	二、总报价：        元




说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。
2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。
3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
4、 [bookmark: _Toc508619644][bookmark: _Toc508295016][bookmark: _Toc10528][bookmark: _Toc475522385][bookmark: _Toc8393573]应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

















格式3  采购需求响应条款一览表

	序号
	校内询价文件要求
	报价文件响应
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	货物（服务）数量、规格及技术要求
	
	
	

	2
	交货期、交货地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	

	5
	服务方案
	
	
	

	6
	其他要求
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：
1. 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
1. 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。



供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书
广州大学：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：   单位：（盖章）
附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：            经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。





格式5授权委托证明书
广州大学：
（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：至年月日 
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：     年   月日
授权代表（签字）：
日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。






说明：
1. 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。
2. “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。
3. 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。








其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

……
供应商认为有必要说明的其他资料

……
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